2001년도 통신부문 표준품셈 제·개정

분 야	제 정(9건)	개 정(31건)
제1장 적용기준		1. 1-6 재료의 할증율 1p 2. 1-16 품의 할증 1p
제3장 선로시설공사		3. 3-25 흄관 및 강관부설 2p 4. 3-47 콘크리트 전주파쇄 2p 5. 3-49 광섬유 케이블 설치 3p 6. 3-58 합성수지 파형관 부설 4p 7. 3-61 구내통신배관(선)공사 4p
제5장 전송시설공사	1. 5-25 Parabolic 안테나 설치 1p	8. 5-80 전파급전선(TV, FM),방사형 및 누설동축케이블 설치 5p 9. 5-94 광전송 시스템 7p
제6장 통신용전원공사		10. 6-1 100AH 이하 축전지 8p 11. 6-2 200AH 이하 축전지 8p 12. 6-3 300AH 이하 축전지 8p 13. 6-4 400AH 이하 축전지 9p 14. 6-5 500AH 이하 축전지 9p 15. 6-6 600AH 이하 축전지 9p 16. 6-7 800AH 이하 축전지 10p 17. 6-8 1,000AH 이하 축전지 10p 18. 6-9 1,500AH 이하 축전지 10p 19. 6-10 2,400AH 이하 축전지 11p 20. 6-10-1 4,400AH 이하 축전지 11p 21. 6-11 BATTERY 충전장치 신설 12p 22. 6-12 정류기 신설 12p 23. 6-17 통신용 전력케이블 직선접속 13p 24. 6-18 통신용 전력케이블 단말처리 14p
제7장 시설유지보수	2. 7-18 지하수 관측 장비 유지보수 2p 3. 7-19 해안 레이다 유지보수 3p 4. 7-20 해안 M/W 유지보수 5p 5. 7-21 VHF대역 방향 탐지기(D·F) 유지보수 6p 6. 7-22 무선통신기(VHF) 유지보수 7p 7. 7-23 항만교통정보시스템(PTMS)유지보수 8p	25. 7-4 인쇄전신기(기계식) 정비(삭제) 15p 26. 7-5 인쇄전신기(전자식) 정비(삭제) 16p
제8장 정보통신및기타시설공사	8. 8-6 지능형 교통장비 설치 12p 9. 8-7 지하수 관측 장비 설치 13p	27. 8-5 네트워크 신설 17p
제10장 기계경비산정		28. 10-1 기계장비의 경비 산정 19p 29. 10-2 손료산정 19p 30. 10-3 운전경비 산정 20p 31. 10-4 장비가격 20p

표  준  품  셈   제  정

장 절	현 행								제 정
제5장 전송시설		5-25 Parabolic 안테나 설치 (대당)								5-25 Parabolic 안테나 설치 가. 철탑설치
공사		직 종 공 종		통신관련기사	무선안테나공	비 계 공	보통인부
		1.2 m□	1.조립인양설치 2.방 향 조 정	2 2	4 2	2 -	6 2
		2.0 m□	1.조립인양설치 2.방 향 조 정	4 2	8 5	4 -	6.3 2			좌 동
		3.0 m□	1.조립인양설치 2.방 향 조 정	5 2	8 5	5 -	10 2
		4.0 m□	1.조립인양설치 2.방 향 조 정	5 3	10.7 6	5 -	13 2
		5.0 m□	1.조립인양설치 2.방 향 조 정	7.25 3	15.1 8	6 -	17.1 2
		[해 설] ① 철탑기저부에서 15m까지 본품 적용 ② 설치지점 높이가 매1m초과 3m 증가할 때마다 1, 2항품의 10% 가산 ③ 철거는 30%(철거 해당분품에 한함) ④ Passive Reflector 1대 경유시는 그 항품의 70% 가산 ⑤ 한구간당 Passive Reflector 2대 경유시는 2항품의 100% 가산 ⑥ 철탑건립품 별도가산 ⑦ UHX형 설치시는 1항품의 130%
										나. 건물설치
		신 설								직 종 공 종		통신관련 산업기사	통신설비공	보통인부
										1.2m□ 이하	1.인양조립설치 2.방향 및 시험조정	- 0.51	0.51 -	0.26 -
										2.4m□ 이하	1.인양조립설치 2.방향 및 시험조정	- 1.15	1.15 -	0.58 -
										3.2m□ 이하	1.인양조립설치 2.방향 및 시험조정	- 2.2	2.2 -	1.1 -
										[해 설] ① 본품은 5층 이하 기준 ② 기계장비(고가트럭, 크레인, 윈찌등)를 이용하여 인양설치시 기계장비의 손료 및 운전경비는 별도적용 ③ 콘버터(LNB : Low Noise Block)는 5-89 TV 공동시청 안테나 및 종합유선방송설비 신·증설 항 적용 ④ 기초대(콘크리트, 또는 앵글, 스텐등)설치품은 별도적용 ⑤ 철거불용 50%, 재사용 80%

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유	신 설			7-18 지하수 관측장비 유지보수
지보수				직 종 공 종		단위	S/W시험사	특별인부
				회선 및 데이터 전송상태 점검		회선	0.06	0.06
				관정깊이 측정		개소	0.05	0.05
				케이블점검 및 세척		케이블당	0.06	0.06
				모뎀 및 데이터로거 점검		대	0.08	0.08
				센서 세척	온도	개	0.03	0.03
					전기전도도	개	0.03	0.03
					수위	개	0.03	0.03
					수소이온농도	개	0.03	0.03
				종합측정	온도	개	0.04	0.04
					전기전도도	개	0.05	0.05
					수위	개	0.06	0.06
					수소이온농도	개	0.05	0.05
				[해설] ① 케이블점검은 지하에 설치된 센서케이블 점검을 말한다. ② 동일장소 2대(개, 개소, 회선, 케이블당) 동시 유지보수시 본품의 180% 적용 ③ 본품은 1회 유지보수품임

장 절	현 행		제 정
제7장 시설유지보수	신 설		7-19 해안레이다 유지보수 가. 안테나 및 구동기, 송·수신기
			직 종 공 종		통신관련기사	통신관련산업기사	통신관련 기능사	무선안 테나공	S/W 시험사	H/W 시험사
			구동기 및 안테나	Oil 유량 및 Pumping 상태 점검(이물질제거 포함)	0.27	0.27	0.27	0.27	-	-
				polarization접점 및 Coupler 점검	0.08	0.08	-	0.08	-	-
				기어회전상태와 Valve 스프링 상태점검	0.11	0.11	-	0.11	-	-
				Wave-guide 및 Feeder점검(부식 및 결선상태 스위치변환 점검포함)	-	0.13	-	0.13	-	-
				Contact Cleaning 및 배선 점검(Rotating Pulse, Connector 점검포함)	-	0.14	0.14	-	-	-
				Air-Pressure 상태점검(분해포함)	-	0.15	0.15	-	-	-
				Antenna내·외부및Solenoid 동작점검	-	0.17	-	0.17	-	-
			송·수신기 (MTR)	Pulse별 주파수측정	-	-	-	-	0.28	0.28
				변조부 점검	0.3	-	-	-	-	0.3
				송신부 점검	-	-	-	-	0.3	0.3
				수신부 점검	-	-	-	-	0.3	0.3
				전원부 점검	-	0.2	-	-	-	0.2
				입·출력부 점검	-	0.2	-	-	-	0.2
			Service PPI	고압부 및 휘선 Focus점검 조정	-	0.18	0.18	-	-	-
				Sweep 및 Video Amp점검	-	0.17	0.17	-	-	-
			[해설] □ 본품은 해안에 설치된 레이더를 기준으로 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였음으로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 적용한다. ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정,시험을 포함한다. ③ 복수장치의 장비는 해당공종의 품을 80%적용(MTR)

장 절	현 행		제 정
제7장 시설유지보수	신 설		나. 추적장치
			직 종 공 종		통신관련기사	통신관련산업기사			통신관련 기능사		S/W 시험사			H/W 시험사
			레이더 추적장치	Processor Status점검	0.29	-			-		0.29			0.29
				Bus Controlling점검	0.28	-			-		0.28			0.28
				신호입·출력 레벨 측정	-	0.32			-		-			0.32
				각단 전원측정 점검(Card포함)	-	-			0.14		-			0.14
				Cable 및 Connector 점검	-	-			0.15		-			0.15
				Filter 점검	-	-			0.22		-			-
			[해설] ㅇ가. 안테나 및 구동기, 송·수신기 해설 적용
			다. 원격제어장치(VRC)
			직 종 공 종		통신관 련기사		통신관련 산업기사			S/W 시험사			H/W 시험사
			레이더원격제어장치(VRC)	Pulse 및 MTR 절체 시험	0.18		-			-			0.18
				System 연동상태점검	0.19		-			0.19			0.19
				Tunning Indicator점검 및 ANT Control 시험	-		0.19			-			0.19
				MTR 전환시험 및 Analog 제어상태 점검	0.23		-			-			0.23
				각단 Level 점검	-		0.21			-			0.21
			[해설] ㅇ가. 안테나 및 구동기, 송·수신기 해설 적용
			라. 레이더 변·복조기
			직 종 공 종		통신관련산업기사			S/W 시험사				H/W 시험사
			레이더 변·복조기	S/W, H/W연동 기능시험	-			0.27				0.27
				TXR 및 Console 시험	0.26			-				0.26
			[해설] ㅇ가. 안테나 및 구동기, 송·수신기 해설 적용

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			7-20 해안 M/W 유지보수
				직종 공종	통신관 련기사	통신관련 산업기사	무선안 테나공	S/W 시험사	H/W 시험사
				안테나점검	-	0.56	1.12	-	-
				전원부측정 및 점검	-	0.13	-	-	0.13
				내부결선상태 점검 (S/W포함)	-	0.25	-	0.25	0.25
				패널점검	0.24	0.24	-	-	-
				대역폭 및 송신출력 측정	-	0.21	-	-	0.21
				[해설] □ 본품은 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였음으로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 적용한다. ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정,시험을 포함한다. ③ 복수장치의 장비는 해당공종의 품을 80%적용(IDU, ODU)

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			7-21 VHF대역 방향탐지기(D·F) 유지보수
				직 종 공 종	통신관련 산업기사	무선안 테나공	S/W 시험사	H/W 시험사
				안테나점검	1.5	1.5	-	-
				AM, FM 절체시험 및 레벨점검 (표적수신 방위 및 오차점검)	0.26	-	0.26	0.26
				Receiver와 Control Processor Card 및 Driver Switch Board 점검	0.16	-	0.16	0.16
				AF 및 DF Output조정 점검	-	0.11	0.11	0.11
				[해설] □ 본품은 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였음으로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 적용한다. ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정,시험을 포함한다. ③ 안테나점검에는 Element, Commutator, Cable점검이 포함되었음

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			7-22 무선통신기(VHF) 유지보수
				직종 공종	통신관련 산업기사	통신관련 기능사	무선안테나공	S/W 시험사	H/W 시험사
				안테나점검	-	0.5	0.5	-	-
				회로결선상태 점검	0.09	0.09	-	-	-
				표시부 및 주파수선택기능점검	0.19	0.19	-	-	-
				Program연동 및 RF모듈점검	-	-	-	0.26	0.26
				Line 및 Mux Interface 점검	-	-	-	0.15	0.15
				[해설] ① 본품은 무선통신기 100W이하 VHF 및 SSB에 적용한다. ② 본품은 고정용장비에 기준이며, 이동용일때에는 안테나 품에 한하여 본품의 50%를 적용한다. ③ 본품은 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였음으로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 적용한다. ④ 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정,시험을 포함한다.

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			7-23 항만교통정보시스템(PTMS) 유지보수 가. Workstation
				직 종 공 종	통신관련 산업기사	통신관련 기능사	S/W 시험사	H/W 시험사
				전원측정 및 점검	0.1	-	-	0.1
				System Application 및 연동 Soft-Ware점검	-	-	0.28	0.28
				Sub-Client 점검	-	-	0.12	0.12
				Main CPU Test Point점검	-	-	0.11	0.11
				Multi Video Distribution 점검	0.17	-	-	0.17
				Pick-up 및 Soft-Ware 점검	-	-	0.27	0.27
				C·R·T 점검	0.11	0.11	-	-
				[해설] □ 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정,시험을 포함한다. ② 복수장치의 장비는 해당공종의 품을 80%적용 ③ C·R·T 점검은 대당기준으로 White Balance, 패턴시험, 자장제거(Degaussing), 화면밝기 조정 이 포함되었으므로, Multi Vision에 적용시는 C·R·T 품을 별도 적용

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			나. 경보통합처리장치(Warning and Integration System)
				공 종	통신관련 산업기사	CPU 시험사	S/W 시험사	H/W 시험사
				Main CPU 및 Card Board Test Point점검	-	0.11	-	0.11
				메모리 수동시험	-	-	0.11	0.11
				시스템 원격 경보상태 점검	0.24	-	-	0.24
				System State 및 Soft-Ware 점검	-	-	0.28	0.28
				데이터 서비스 기능 점검	-	-	0.14	0.14
				Radar 통제 시험	0.07	-	0.07	0.07
				Radar Target Data 처리시험	-	-	0.12	0.12
				[해설] □ 시스템 원격 경보상태 점검이란 무인 Radar 국소의 경보사항을 통합처리장치에서 점검을 말함. ② Radar 통제시험이란 무인국소의 Radar와 Tracking System의 Status 및 Restart 등의 점검을 말함. ③ Radar Target Data 처리시험이란 무인국소로부터 전송되어온 신호를 가공하여 Work-Station 및 관련된 처리System으로 추적Target에 대한 시험을 말함.

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			다. 기록장치
				공 종		통신관련 산업기사	통신관련 기능사		S/W 시험사	H/W 시험사
				System State 및 Soft-Ware 점검		-	-		0.21	0.21
				기록매체점검(RW-Cdrom,Tape-Backup,SCSI Hard Disk 포함)		0.25	0.25		-	-
				Video Data Archived File점검		0.1	-		-	0.1
				Tracking Data Archived File 점검		-	-		0.18	0.18
				Voice Data Archived점검		-	-		0.14	0.14
				라. Data-Base
				공 종	S/W시험사			H/W시험사
				공통데이터 베이스	0.17			0.17
				일반데이터 베이스	0.21			0.21
				시설데이터 베이스	0.15			0.25
				[해 설] ① 공통 데이터 베이스 : 선박 및 해안 입·출항의 데이터 베이스 ② 일반 데이터 베이스 : 데이터 베이스 자체의 시스템에 적용되는 자료의 저장 및 공유 ③ 시설 데이터 베이스 : Workstation 및 관련 시스템에 적용되는 모듈의 점검

장 절	현 행			제 정
제7장 시설유지보수	신 설			마. 편집기
				공 종		통신관련 산업기사		통신관련 기능사		S/W 시험사		H/W 시험사
				Data 편집상태 기능점검		0.13		0.13		-		-
				System State 및 Soft-Ware 점검		-		-		0.18		0.18
				Signal I/O 상태측정		0.11		-		-		0.11
				Mask Function 점검		0.1		-		-		0.1
				전자해도(海圖)편집 및 오버레이 기능 점검		0.19		-		0.19		-
				Data 송출 시험점검		-		0.11		-		0.11
				[해설] ① Mask Function 점검에는 Radar Mask 및 Land Mask Plot Mask 기능점검이 포함. ② 전자해도 편집기능이란 전자해도 상에서의 각종기호 및 해안선등 해도 전반에 걸친 수정작업, 또는 생성작업의 기능을 포함. ③ 오버레이(Over-Lay)란 전자해도에 추가할 각종기호 또는 도면을 추가 또는 삭제하여 Pop-Up 메뉴에서 Switch기능을 수행함을 말한다.
				바. 데이터 재생장치
				공 종	통신관련 산업기사		통신관련 기능사		S/W 시험사		H/W 시험사
				Radar Video 상태점검	-		-		0.15		0.15
				Radar Tracking 상태점검	-		-		0.16		0.16
				Voice Data 상태점검	-		-		0.11		0.11
				Radar 및 Voice Data 동기화점검	-		-		0.19		0.19
				Multi Video Distribution 점검	0.09		0.09		-		-
				[해설] ㅇC·R·T 점검은 가. Workstation의 공종의 품을 적용

장 절	현 행			제 정
제8장 정보통신 및 기타시설공사	신 설			8-6 지능형 교통장비 설치 단위 : 대
				직 종 공 종		통신관련산업기사	통신 외선공	통신 설비공	특별 인부	보통 인부
				소형무선기지국	설치	1.94	-	1.6	-	-
					시험	0.96	-	-	-	-
				위치 비콘	설치	-	0.12	-	-	0.12
					시험	-	0.16	-	-	0.16
				차량 통신모듈	설치	-	-	0.22	0.22	-
					시험	-	-	0.11	0.11	-
				정류소안내단말기	설치	-	-	0.23	0.23	0.23
					시험	-	-	0.17	0.17	-
				[해설] ① 소형무선기지국 설치시 전원선 및 통신선포설은 별도 적용한다. ② 소형무선기지국 시험에는 국부시험 및 종합시험을 포함한다. ③ 위치비콘시험에는 단말기 및 간섭시험을 포함한다 ④ 차량통신모듈시험에는 국부시험 및 종합시험을 포함한다. ⑤ 철거(불용 30%, 재사용 80%)

장 절	현 행			제 정
제8장 정보통신 및 기타시설공사	신 설			8-7 지하수 관측장비 설치 단위 : 개소당
				직 종 공 종		S/W 시험사	H/W 시험사	통신 설비공	특별 인부
				수위 측정		-	0.09	-	0.09
				프로보 설치		-	-	0.27	0.27
				데이터 로거 설치 및 셋팅		-	-	0.13	0.13
				비교측정		0.21	-	-	0.21
				종합시험		0.26	-	-	0.26
				센서케이블	절연시험	0.09	-	-	0.09
					방수몰딩작업	0.28	-	-	0.28
				센서교정	온도	0.13	-	-	0.13
					전기전도도	0.13	-	-	0.13
					수위	0.25	-	-	0.25
					수소이온농도	0.19	-	-	0.19
				[해설] ① 철거(불용 30%, 재사용 80%) ② 프로보 설치에는 센서케이블 설치와 외부 고정작업 포함하며, 보호관 작업은 별도적용 ③ 데이터 로거 설치시 함은 별도 ④ 비교측정은 현장에서 온도, 수위, 전기전도도, 수소이온농도를 측정하여 비교하는 것을 말한다. ⑤ 모뎀설치는 통신분야 8-5 네트워크 신설 적용 ⑥ 동일장소에 2대 동시 설치시 본품의 180% 적용 ⑦ 종합시험은 센터와의 시험을 말한다

표  준  품  셈   개  정

장 절	현 행					개 정
제 1 장 적용기준		1-6 재료의 할증율 전기통신재료					1-6 재료의 할증율 전기통신재료
		종 류	할증율(%)	철거손실율(%)			종 류	할증율(%)	철거손실율(%)
							구 내 선 구 내 케 이 블 외 선 케 이 블(옥외선등) 합성수지전선관 및 금속관(구내) PVC, PE 또는 합성수지파형전선관(파상형 경질 폴리에틸렌) 합 성 수 지 관 소 켓 트 점 퍼 선	10 5 3 10 3 10 5	- - 2.5 - - - 2.5
		구 내 선 구 내 케 이 블 외 선 케 이 블(옥외선등) 합성수지전선관(구내) PVC, PE 또는 합성수지파형전선관(파상형 경질 폴리에틸렌) 합 성 수 지 관 소 켓 트 점 퍼 선	10 5 3 10 3 10 5	- - 2.5 - - - 2.5
							테 이 프 류 땜 납 류 지 관 25 회 선 접 속 자(콘 넥 타 포 함) 랫 싱 와 이 어 조 가 선(철 강)	2 3 2 2 5 4	- - - - - -
		테 이 프 류 땜 납 류 지 관 25 회 선 접 속 자(콘 넥 타 포 함) 랫 싱 와 이 어 조 가 선(철 강)	2 3 2 2 5 4	- - - - - -
		애 자 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	5 4 3 1.5 1	- - - - -			애 자 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	5 4 3 1.5 1	- - - - -
		가 공 선 로 철 물 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	3 2.5 2 1.5 1	- - - - -			가 공 선 로 철 물 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	3 2.5 2 1.5 1	- - - - -
							케 이 블(지하관로, 직매)	3	1.5
		케 이 블	3	1.5
		[해 설] 철거손실율이란 통신시설공사에서 철거작업시 발생하는 폐자재를 환입할 때 재료의 파손, 손실, 망실 및 일부 부식등에 의한 손실율을 말함. (신 설)					[해 설] ① 철거손실율이란 통신시설공사에서 철거작업시 발생하는 폐자재를 환입할 때 재료의 파손, 손실, 망실 및 일부 부식등에 의한 손실율을 말함. ② 피스표에 의한 케이블 잔량(불용)은 포함하지 않는다.
		1-16 품의 할증 갸. 할증의 중복가산 요령 W = 기본품 × (1 ／ a1 ／ a2 ／ ····· ／ an) W : 할증이 포함된 품 a1 ∼ an : 품 할증요소					1-16 품의 할증 갸. 할증의 중복가산 요령 W = 기본품 × (1 ／ a1 ／ a2 ／ ····· ／ an) W : 할증이 포함된 품 기본품 : 각 장 해설란의 필요한 할증·감 요소가 감안된 품, 또는 기본공량 a1 ∼ an : 품 할증요소

장	현 행								개 정
제3장 선로시설공사			3-25 흄관 및 강관 부설 나. 반원 흄관 및 강관부설 (10m당)								3-25 흄관 및 강관 부설 나. 반원 흄관 및 강관부설 (10m당)
			구 분	배전전공							구 분		통신외선공
			□ 75 이하 □ 100 이하	1.3 1.52							□ 75 이하 □ 100 이하		1.3 1.52
			□ 150 이하 □ 200 이하	1.88 2.22							□ 150 이하 □ 200 이하		1.88 2.22
			□ 250 이하 □ 300 이하	2.99 3.3							□ 250 이하 □ 300 이하		2.99 3.3
	3-47 콘크리트 전주파쇄								3-47 콘크리트 전주파쇄
		종 별			단 위	보 통 인 부				종 별		단 위		보 통 인 부
		7m 이 하 8m " 9m " 10m 이 상			본 " " "	0.2 0.25 0.3 0.4				7m 이 하 8m " 9m " 10m 이 상		본 " " "		0.2 0.25 0.3 0.4
	[해설] ①현장에서 운반하여 깔고 고르는 잔토정리품 포함								[해설] ① 삭 제 ① 발생물처리시 폐기물 처리법에 의거 처리비용 별도 계상

장 절	현 행											개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-49 광섬유 케이블 설치											3-49 광섬유 케이블 설치
		공 종	규 격	단 위	통신관련기사	광케이블설치사	통신외선공	통신설비공	특별 인부	보통 인부			공 종	규 격	단 위	통신관련기사	광케이블설치사	통신외선공	통신설비공	특별 인부	보통 인부
		내관포설	22□이하 PVC관 28□이하 PVC관 36□이하 PVC관	100m " "	- - -	- - -	4.9 5.2 5.6	- - -	- - -	- - -			내관포설	22□이하 PVC관 28□이하 PVC관 36□이하 PVC관	100m " "		(좌		동)
			23□이하 PE관 28□이하 PE관 36□이하 PE관	" " "	- - -	- - -	0.45 0.48 0.51	- - -	- - -	0.5 0.53 0.57				23□이하 PE관 28□이하 PE관 36□이하 PE관	" " "
		관로 케이블포설	인력견인포설	"	-	0.83	-	-	-	2.1			관로 케이블포설	인력견인포설	"
													광섬유코아포설	집합광섬유포설	100m	-	0.11	-	-	0.11	-
		케이블접속	코어접속	코어당	-	0.11	-	-	0.11	-			케이블접속	코아접속	코아당
			절체접속	□	-	0.49	-	-	0.44	-				절체접속	□
		견인선포설	4□	100m	-	-	0.28	-	-	0.42			견인선포설	4□	100m		(좌		동)
		외피접속		개소당	-	0.67	-	-	0.31	-			외피접속		개소당
		광섬유 케이블시험	접 속 후 시 험 최 종 시 험 광대역폭 측정	코어당 " "	- - 0.28	0.15 0.25 0.14	- - -	- - -	0.13 0.2 0.21	- - -			광섬유 케이블시험	접 속 후 시 험 최 종 시 험 광대역폭 측정	코어당 " "
														편광모드분산측정	코어당	-	0.59	-	-	0.59	-
		분배함및 저장함설치		개소당	-	-	-	0.09	-	0.09			분배함및 저장함설치		개소당		(좌		동)
		국내성단		코어당	-	0.17	-	-	0.13	-			국내성단		코어당
		[해 설] ① ∼ (생 략) (신 설)											[해 설] ① ∼ ( 좌 동) □ 광섬유코아포설은 단일방향포설 기준이며, 양방향포설은 본품의 119% 연속포설은 137%적용하며, 광튜브포설시 24튜브기준이며 12튜브이하는 본품의 85% 적용함 □ 편광모드분산측정은 광섬유케이블의 편광모드분산 특성을 측정시 적용 광콘넥터 연마 작업은 5-94 적용

장	현 행									개 정
제3장 선로시설공사		3-58 합성수지 파형관 부설 [해설] ① 생 략 ② 내관이 있는 경우 내관이음은 개소당 통신케이블공, 배관공, 보통인부 각각 0.12인 적용(관입구 다듬기 및 외피탈피 포함) ③ - ⑤ 생 략 ⑥ 신 설									3-58 합성수지 파형관 부설 [해설] ① 좌 동 ② 내관이 있는 경우 내관이음과 인수공 방수관은 개소당 통신케이블공, 배관공, 보통인부 각각 0.12인 적용(관입구 다듬기 및 외피탈피 포함) ③ - ⑤ 좌 동 ⑥ 내관이 있는 합성수지 파형관도 본품적용
		3-61 구내통신배관(선)공사 가. 전선관 배관 해 설 ① - ⑪ 생 략 ⑫ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산 나. ∼ 사. 생 략									3-61 구내통신배관(선)공사 가. 전선관 배관 해설 ① - ⑪ 좌 동 ⑫ 삭제 나. ∼ 사. 좌 동
		아. 케이블랙 생 략									아. 케이블랙 및 트레이 좌 동
		카. 세대단자함 신설									카. 세대단자함 신설
		공 종	규격	단위	통 신 설비공	통 신 내선공	보통 인부	비고			공 종	규격	단위	통 신 설비공	통 신 내선공	보통 인부	비고
		단자함 (외함)	200□×250□×100□이하 400□×450□×130□이하 700□×750□×150□이하 1000□×1100□×150□이하 1300□×1400□×180□이하 1600□×1700□×250□이하	개개개개개개	- - - - - -	0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1	0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1				단자함 (외함)	200□×250□×100□이하 400□×450□×130□이하 700□×750□×150□이하 1000□×1100□×150□이하 1300□×1400□×180□이하 1600□×1700□×250□이하	개개개개개개	- - - - - -	0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1	0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1
		단자반	6(4)Port 110 Block(25P)	대개	0.07 0.08	- -	0.07 0.08				삭제	삭제	삭제	삭제		삭제
		[해 설] ① 본품은 중간단자함, 층단자함, 동단자함 설치시 적용 ② 110용 Connecting Block(4P, 5P)취부는 110Block 설치품에 포함 ③ 단자반 2개 동시설치 180%, 3개 260%, 4개 초과시 초과 1개당 80% 가산 적용 ④ 단자함은 콘크리트 매입기준이며 노출은 본품의 80% ⑤ 접지시설공사, 성단 및 시험은 제외함									[해 설] ① 본품은 중간단자함, 층단자함, 동단자함 설치시 적용 ② 삭 제 ③ 삭 제 ② 단자함은 콘크리트 매입기준이며 노출은 본품의 80% ③ 접지시설공사, 성단 및 시험은 제외함

장 절		현 행								개 정
제5장 전송시설		5-80 전파급전선(TV, FM),방사형 및 누설동축케이블 설치								5-80 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치 (2001년 11월 23일부터 적용)
공사		가. Rigid Feeder(□120m/m)(□5")설치 본문생략 나. Rigid Feeder(□77m/m)(□3 1/8") 본문 생략 다. Rigid Feeder(□1 5/8)" 본문생략 라. Heliax Cable, 방사형 및 누설동축케이블(□7/8")설치 (6m당)								좌 동 좌 동 좌 동 라. Feeder Cable(Heliax) (□7/8")설치 좌 동
		직 종 공 종	통신관 련기사	무선안 테나공	통신외선공 (송전전공)	보 통 인 부	비 고
		1. 포장해체 및 점검	-	0.2	-	0.25	RG-17 설치동항 준용
		2. 인양설치	0.8	1.2	1.6	1.2
		3. 공기압력시험 및 점검	-	1.2	3.5	-
		4. 최종특성측정	3.5	-	-	3.5
		[해 설] ① Hanger 2조 설치품 포함 ② 지상 24m이상일때는 송전전공이 시공한다 ③ 최종특성 측정은 총연장 100m이내 1구간의 품임 (100m이상 초과시 100m당 본품의 30%가산) ④ 6m초과 설치시마다 단위당 본품의 60%를 적용 ⑤ 공기압력시험 및 점검은 누풍시 교정품 포함 (100m이상 초과시 100m당 본품의 30% 가산) ⑥ 철거30%(불용), 재사용 80%- ⑦ 드럼감기 및 풀기품은 드럼당 포장해체 및 점검품을 적용 ⑧ 2선 동시 설치는 본품의 180%, 3선 260%, 4선 340%, 4선초과는 초과 1선당 80% 가산적용								좌 동
		마. Heliax Cable, 방사형 및 누설동축케이블(□1/2"이하 or RG 8/H RG 11/U)설치 본문 생략								마. Feeder Cable(Heliax) (□1/2" 이하 or RG 8/H RG 11/U)설치 좌 동

장 절		현 행			개 정
제5장 전송시설		바. 신 설			바. 방사형 및 누설동축케이블 설치
공사					직 종 공 종		단위	통신관 련기사		무선안 테나공	통신 외선공		보 통 인 부
					1. 포장해체 및 점검		드럼	-		0.2	-		0.25
					2. 인양설치		10m	0.8		1.2	1.6		1.2
					3. 최종특성시험		식	3		-	-		-
					[해 설] ① 앙카볼트, 크램프 설치품 포함 ② 인양설치는 다음과 같이 체감 적용한다(도로터널, 지하철터널기준) 단, 구간 의미는 연속적인 구간을 말함.
					구 간	적용율(%)			구 간			적용율(%)
					300m 이하	100			1,001 - 2,000m 까지			60
					301 - 500m 까지	80			2,001 - 3,000m 까지			50
					501 - 1,000m 까지	70			3,001m 이상			40
					단, 지하철 역사(승강장, 대합실, 지하도등)는 본품을 적용한다 ③ 철거30%(불용), 재사용 80% ④ 드럼 풀기 와 감기품은 포장해체 및 점검품을 적용 ⑤ 2선 동시 설치는 본품의 180% ⑥ 본품은 7/8"기준이며, 1 5/8□는 본품의 120%, 1 1/4□는 본품의110%, 1/2"는 본품의 80% 적용

장 절		현 행									개 정
제5장 전송시설공사		5-94 광전송 시스템 가. 광단국장치 설치									5-94 광전송 시스템 가. 광단국장치 설치
		공 종 별		작 업 내 용	단 위	광통신 설치사	통 신 설비공	특 별 인 부			공 종 별		작 업 내 용	단 위	광통신 설치사	통 신 설비공	특 별 인 부
		광케이블 국내성단		광케이블 콘넥터접속 및 가공	코아	0.5	-	0.5			광케이블 국내성단		광케이블 콘넥터접속 및 가공	코아	0.5	-	0.25
		기초 조정 및 시험	개별 특성 시험	1. 광원의 파장측정 2. 광펄스 전송속도 측정 3. 송신광 출력측정 4. 광수신감도 측정 5. 광자동이득조정범위 측정 6. 복극성신호전송속도 측정 7. 복극성신호형태 측정 8. 복극성신호송수신 레벨시험	SYS ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ ＆	0.99 0.49 0.49 0.36 0.36 0.36 0.66 0.33	- - - - - - - -	0.99 0.49 0.49 0.36 0.36 0.36 0.66 0.33			기초 조정 및 시험	개별 특성 시험	1. 광원의 파장측정 2. 광펄스 전송속도 측정 3. 송신광 출력측정 4. 광수신감도 측정 5. 광자동이득조정범위 측정 6. 복극성신호전송속도 측정 7. 복극성신호형태 측정 8. 복극성신호송수신 레벨시험	SYS ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ ＆	0.99 0.49 0.49 0.36 0.36 0.36 0.66 0.33	- - - - - - - -	0.99 0.49 0.49 0.36 0.36 0.36 0.66 0.33
												단국 공통 시험	1. 전원 및 메타교정시험 2. 경보 및 접불시험	대 ＆	0.2 0.5	- -	- -
			단국 공통 시험	1. 전원 및 메타교정시험 2. 경보 및 접불시험	대 ＆	0.2 0.5	- -	- -
			단국 종합 시험	종합특성시험	SYS	0.86	-	-
												단국 종합 시험	종합특성시험	SYS	0.86	-
																	-
		타합선구성		타합선 구성 및 시험(2W)	개소	-	0.5	-			타합선구성		타합선 구성 및 시험(2W)	개소	-	0.5	-
		[해 설] ① 기초공사, 케이블포설, 광체장치가설치, 광체내 배선등은 5-59 설치품을 적용 ② 철거는 본품의 30%, 재사용시 50%									좌 동

장 절		현 행							개 정
제6장 통신용전원		6-1 100AH 이하 축전지 (조당)							6-1 100AH 이하 축전지 (조당)
공사		공 종	직 종		밀 폐 형	개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 보 통 인 부		생	략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-2 200AH 이하 축전지 (조당)							6-2 200AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-3 300AH 이하 축전지 (조당)							6-3 300AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공

장 절		현 행							개 정
제6장 통신용전원		6-4 400AH 이하 축전지 (조당)							6-4 400AH 이하 축전지 (조당)
공사		공 종	직 종		밀 폐 형	개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 보 통 인 부		생	략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-5 500AH 이하 축전지 (조당)							6-5 500AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-6 600AH 이하 축전지 (조당)							6-6 600AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공

장 절		현 행							개 정
제6장 통신용전원		6-7 800AH 이하 축전지 (조당)							6-7 800AH 이하 축전지 (조당)
공사		공 종	직 종		밀 폐 형	개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부		생	략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-8 1,000AH 이하 축전지 (조당)							6-8 1,000AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		6-9 1,500AH 이하 축전지 (조당)							6-9 1,500AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형		개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부	생		략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공

장 절		현 행							개 정
제6장 통신용전원		6-10 2,400AH 이하 축전지 (조당)							6-10 2,400AH 이하 축전지 (조당)
공사		공 종	직 종		밀 폐 형	개 방 형			공 종	직 종	밀 폐 형	개 방 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부		생	략			소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌	동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공
		[해 설] ① 6-1∼10까지 본 해설 준용하며 본품은 기초대를 일열 일단으로 하여 설치하는 품임 ② Rack, Duct설치 배관 및 배선은 별도 계상한다. ③ 2조를 동시 동일장소에 설치할 경우는 충방전 및 시험에 한하여 150%로 한다. ④ 철거품은 다음과 같다. ㉮ 재사용 가능분∼철거해당분 품의 80% ㉯ 재사용 불가능분∼철거해당분 품의 40% ⑤ 이설품은 본 공량의 140% ⑥ 항의 용량 표시는 상한치이며 그 이하의 용량도 동일하게 준용함(예 : 100AH는 100AH이하라는 뜻) ⑦ 단위에 있어 조당이라 함은 개수에 상관없이 소요전압을 얻을 수 있는 수량을 합계한 것임. ⑧ Dry Charge형 축전지는 충방전 및 시험항은 10%만 적용 ⑨ 축전지 감시장치용 결합기 설치품은 개당 플랜트전공 0.05인, 보통인부 0.01인을 적용							좌 동
		6-10-1 4,400AH 이하 축전지 (조당)							6-10-1 4,400AH 이하 축전지 (조당)
		공 종	직 종	밀 폐 형					공 종	직 종	밀 폐 형
		기초대제작 및 도 장	목 공 도 장 공 보 통 인 부						기초대제작 및 도 장	철 공 도 장 공 보 통 인 부
		소 운 반 배열및조립	플랜트전공 목 도 보 통 인 부	생 략					소 운 반 배열및조립	통신설비공 목 도 보 통 인 부	좌 동
		액체혼합 및 비 중 조 정	플랜트전공 보 통 인 부						액체혼합 및 비 중 조 정	통신설비공 보 통 인 부
		충방전및시험	플랜트전공						충방전및시험	통신설비공

장 절		현 행														개 정
제6장 통신용전원		6-11 BATTERY 충전장치 신설 (대당)														6-11 BATTERY 충전장치 신설 (대당)
공사		용 량 별	전 압 직 종	6 V 이 하	12 V 이 하		24 V 이 하		50 V 이 하		100V 이 하		101∼ 250V			용 량 별	전 압 직 종	6 V 이 하	12 V 이 하		24 V 이 하		50 V 이 하		100V 이 하	101∼ 250V
		10A이하	플랜트전공 보 통 인 부	3.65 2.7	3.71 2.79		3.79 2.93		3.93 3.15		4.06 3.38		4.2 3.6			10A이하	통신설비공 보 통 인 부	3.65 2.7	3.71 2.79		3.79 2.93		3.93 3.15		4.06 3.38	4.2 3.6
		50A이하	플랜트전공 보 통 인 부	3.93 3.15	4.06 3.38		4.2 3.6		4.42 3.96		4.53 4.14		4.75 4.5			50A이하	통신설비공 보 통 인 부	3.93 3.15	4.06 3.38		4.2 3.6		4.42 3.96		4.53 4.14	4.75 4.5
		100A이하	플랜트전공 보 통 인 부	4.2 3.6	4.48 4.05		4.75 4.5		5.03 4.95		5.3 5.4		5.58 5.85			100A이하	통신설비공보 통 인 부	4.2 3.6	4.48 4.05		4.75 4.5		5.03 4.95		5.3 5.4	5.58 5.85
		200A이하	플랜트전공 보 통 인 부	- -	5 6		5.8 6.21		6.26 6.98		6.68 7.65		7.07 8.37			200A이하	통신설비공보 통 인 부	- -	5 6		5.8 6.21		6.26 6.98		6.68 7.65	7.07 8.37
		400A이하	플랜트전공 보 통 인 부	- -	6 8.25		6.8 8.7		8.6 10.8		9.15 11.7		10.25 13.5			400A이하	통신설비공보 통 인 부	- -	6 8.25		6.8 8.7		8.6 10.8		9.15 11.7	10.25 13.5
		600A이하	플랜트전공 보 통 인 부	- -	7.2 8.5		7.8 10.5		9 12		- -		- -			600A이하	통신설비공보 통 인 부	- -	7.2 8.5		7.8 10.5		9 12		- -	- -
		800A이하	플랜트전공 보 통 인 부	- -	- -		8.3 10		9.5 12.5		- -		- -			800A이하	통신설비공보 통 인 부	- -	- -		8.3 10		9.5 12.5		- -	- -
		해설 (생략)														해설 좌동
		작 업 종 별				단위		단위당 소요노력								작 업 종 별				단위		단위당 소요노력
								통신관련산업기사		플랜트전공		보통인부										통신관련산업기사		통신설비공			보통인부
		(생 략)														좌동
		6-12 정류기 신설 (대당 : 플랜트전공)														6-12 정류기 신설 (대당 : 통신설비공)
		본문 및 해설 (생략)														본문 및 해설 (좌동)

장	현 행																				개 정
제6장 통 신 용 전원공사		6 -17 통신용 전력케이블 직선접속 (개소당 통신케이블공)																				6 -17 통신용 전력케이블 직선접속 (개소당 통신케이블공)
		규 격 (□)	600V			3,000V			6,000V			10,000V		15,000V		20,000V		66,000V				규 격 (□)	600V
			1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C				1C	2C	3C
		5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.16 0.19 0.22	0.20 0.28 0.29	0.26 0.34 0.36	0.20 0.22 0.28 0.31	0.28 0.29 0.37 0.40	0.34 0.36 0.46 0.50	0.24 0.26 0.32 0.37	0.32 0.34 0.44 0.49	0.40 0.43 0.55 0.61	0.29 0.36 0.41	0.48 0.60 0.69	0.40 0.46	0.66 0.76	0.49	0.81					5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.16 0.19 0.22	0.20 0.28 0.29	0.26 0.34 0.36
		38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.23 0.25 0.28 0.29 0.32	0.30 0.33 0.37 0.38 0.43	0.38 0.41 0.46 0.48 0.53	0.33 0.36 0.40 0.43 0.46	0.44 0.49 0.53	0.55 0.61 0.66 0.72 0.78	0.40 0.43 0.48 0.52 0.54	0.53 0.60 0.67	0.66 0.75 0.84 0.87 0.90	0.44 0.49 0.54 0.57 0.60	0.74 0.81 0.90 0.95 1.00	0.49 0.54 0.60 0.63 0.66	0.82 0.90 1.00 1.05 1.10	0.53 0.58 0.63 0.67 0.72	0.88 0.96 1.05 1.12 1.20	1.89	3.15			38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.23 0.25 0.28 0.29 0.32	0.30 0.33 0.37 0.38 0.43	0.38 0.41 0.46 0.48 0.53					삭					제
		125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.36 0.40 0.43 0.49 0.54	0.48 0.53 0.58 0.65 0.72	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90	0.51 0.57 0.62 0.71 0.79		0.87 0.96 1.10 1.18 1.32	0.60 0.66 0.78 0.88 0.94		1.00 1.10 1.30 1.40 1.60	0.66 0.73 0.81 0.95 1.07	1.10 1.22 1.35 1.58 1.78	0.72 0.81 0.90 1.40 1.17	1.20 1.35 1.50 1.74	0.78 0.83 0.96 1.12 1.26	1.30 1.39 1.47 1.55 1.64	2.40	3.98			125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.36 0.40 0.43 0.49 0.54	0.48 0.53 0.58 0.65 0.72	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90
		400 " 500 " 600 " 725 "	0.60 0.66 0.72 0.81			0.88 0.97 1.06 1.18			1.04 1.14 1.25 1.40			1.19 1.27 1.42 1.59		1.30 1.41 1.56 1.75		1.39 1.50 1.68 1.86						400 " 500 " 600 " 725 "	0.60 0.66 0.72 0.81
		850 " 1,000 " 2,000 "	0.90 1.08 1.08			1.32 1.58 1.58			1.56 1.87 1.87			1.77 2.10 2.10		1.92 2.34 2.34		2.05 2.49 2.49		4.10 4.98	6.80			850 " 1,000 " 2,000 "	0.90 1.08 1.08
		[해 설] ① 고압케이블 내압시험시 통신케이블공 0.1인 별도가산 ② 철거 70%, 해체 60%, 재배치 170%(철거 70%, 신설 100%) ③ 증설 및 이설 Y접속, T접속(절체)은 본품의 150%적용(Y접속, T접속등 절체에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 별도 계상할 것.)																				[해 설] ① 삭 제 ① 철거 70%, 해체 60%, 재배치 170%(철거 70%, 신설 100%) ② 증설 및 이설 Y접속, T접속(절체)은 본품의 150%적용(Y접속, T접속등 절체에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 별도 계상할 것.) ③ 600V초과는 전기분야 품셈 적용

장	현 행																				개 정
제6장 통 신 용 전원공사		6 -18 통신용 전력케이블 단말처리 (개소당 통신케이블공)																				6 -18 통신용 전력케이블 단말처리 (개소당 통신케이블공)
		규 격 (□)	600V			3,000V			6,000V			10,000V		15,000V		20,000V		66,000V				규 격 (□)	600V
			1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C				1C	2C	3C
		5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.26 0.32 0.36	0.34 0.46 0.48	0.43 0.57 0.60	0.34 0.36 0.46 0.52	0.46 0.48 0.62 0.67	0.57 0.60 0.77 0.84	0.40 0.43 0.54 0.61	0.54 0.57 0.74 0.81	0.67 0.71 0.92 1.01	0.48 0.60 0.69	0.80 1.00 1.15	0.66 0.76	0.10 1.27	0.81	1.35					5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.26 0.32 0.36	0.34 0.46 0.48	0.43 0.57 0.60
		38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.38 0.41 0.46 0.49 0.53	0.50 0.55 0.61 0.64 0.71	0.63 0.69 0.76 0.80 0.89	0.55 0.60 0.67 0.72 0.76	0.74 0.81 0.88	0.92 1.01 1.10 1.20 1.30	0.66 0.72 0.80 0.86 0.90	0.88 1.00 1.12	1.10 1.25 1.40 1.45 1.50	0.74 0.81 0.90 0.95 1.00	1.23 1.35 1.50 1.58 1.67	0.82 0.90 1.00 1.05 1.10	1.37 1.50 1.67 1.75 1.83	0.88 0.96 1.05 1.12 1.20	1.47 1.60 1.75 1.87 2.00	3.1	5.2			38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.38 0.41 0.46 0.49 0.53	0.50 0.55 0.61 0.64 0.71	0.63 0.69 0.76 0.80 0.89
		125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90	0.80 0.88 0.96 1.08 1.20	1.00 1.10 1.20 1.35 1.50	0.85 0.95 1.03 1.18 1.32		1.45 1.60 1.83 1.96 2.20	1.00 1.10 1.30 1.40 1.56		1.66 1.83 2.17 2.33 3.67	1.10 1.22 1.35 1.58 1.78	1.83 2.03 2.25 2.63 2.97	1.20 1.35 1.50 1.74 1.95	2.00 2.25 2.50 2.90	1.30 1.39 1.60 1.86 2.10	2.17 2.32 2.45 2.58 2.66	4.2	7.1			125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90	0.80 0.88 0.96 1.08 1.20	1.00 1.10 1.20 1.35 1.50					삭					제
		400 " 500 " 600 " 725 "	1.00 1.10 1.20 1.35			1.46 1.61 1.76 1.97			1.73 1.90 2.08 2.34			1.98 2.12 2.37 2.65		2.16 2.35 2.60 2.92		2.32 2.50 2.80 3.10						400 " 500 " 600 " 725 "	1.00 1.10 1.20 1.35
		850 " 1,000 " 2,000 "	1.50 1.80 1.80			2.20 2.63 2.63			2.60 3.12 3.12			2.95 3.50 3.50		3.20 3.90 3.90		3.42 4.15 4.15		6.6 8.3	12.0			850 " 1,000 " 2,000 "	1.50 1.80 1.80
		[해 설] ① 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준 ② 압착단자만으로 단말처리시 신설공정에 한하여 본품의 30%를 적용(단, 살아있는 케이블은 본품 100%적용) ③ 증설 및 이설 Y접속(절체)은 본품의 150%적용(절체접속에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 계상할 것.)																				[해 설] ① 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준 ② 압착단자만으로 단말처리시 신설공정에 한하여 본품의 30%를 적용(단, 살아있는 케이블은 본품 100%적용) ③ 증설 및 이설 Y접속(절체)은 본품의 150%적용(절체접속에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 계상할 것.) ④ 600V초과는 전기분야 품셈 적용

장	현 행							개 정
제7장		7-4 인쇄전신기(기계식)정비							7-4 인쇄전신기(기계식)정비
시설유지		내 역 구 분	작 업 종 별	단위	통신관련산업기사	통신관련기능사
보수		인쇄전신기 정 비	3, 4단계정비 (오 바 올)	대	0.2	1.9
		유 니 트 정 비	건 반 부 리 본 부 천 공 부 테이프송신부 인 자 부 모 타 부 R C U 수 신 부 송 신 부 타이프바스켓 클러치프레임	유니트 " " " " " " " " " "	0.28 0.13 0.23 0.25 0.54 0.19 0.52 0.43 0.41 0.3 0.51	0.17 0.09 0.13 0.15 0.28 0.13 0.25 0.18 0.16 0.15 0.29				삭 제
		기판정비	기 판	매	0.4	0.23
		[해 설] ① 유니트 정비 ㉮ 유니트 및 기판 개별 정비시에 적용함 ㉯ 각부분 공히 기계해체, 부위탐색 및 고장상태 파악, 기계조립, 성능검사 및 연속동작 시험에 대한 품임 ㉰ 각 부품의 기능점검 및 불량부품교체, 표준조정도 본품에 적용 ㉱ MS-100의 Relay Group은 라인유니트, 전원부 정비품으로 RCU품의 300%를 적용 ㉲ MS-110의 인자부는 세렉숀, 스페이싱, 프라텐의 정비품임 ㉳ 수신부, 송신부, 타이프바스켓의 정비품은 FS-100에 한함 ㉴ 클러치프레임의 정비품은 MS-100에 한함 ② 기판정비 기판정비품은 TLAP, TLAQ와 B-29, B-30, B-31의 기판정비에 적용함							삭 제

장	현 행							개 정
제7장		7-5 인쇄전신기(전자식)정비							7-5 인쇄전신기(전자식)정비
시설유지		구 분	작 업 종 별	단 위	통신관련산업기사	통신관련기능사
보수		유 니 트 정 비	건 반 부 인 자 부 천 공 부 테이프송신부 인 터 페 이 스 C P U 메 모 리 부 전 원 부 C R T M O T O R 부	유니트 " " " " " " " " "	0.3 0.52 0.3 0.21 0.72 0.9 0.74 0.88 0.58 0.19	0.09 0.11 0.07 0.05 0.05 0.12 0.05 0.19 0.11 0.13				삭 제
		인쇄전신기	3, 4단계 정비(오버올)	대	1.91	1.05
		[해 설] ① 본품은 전자식 TTY(ET-1, ET-2, M-40, M-43, PT-80)의 유니트별 정비 및 3, 4단계 정비(오버올)시에 적용 ② 유니트 정비 ㉮ 유니트 및 기판 개별 정비시에 적용함 ㉯ 각부분 공히 기계해체, 부위탐색 및 고장상태 파악, 기계조립, 성능검사 및 연속동작 시험에 대한 품임 ㉰ 각 부품의 기능점검 및 불량부품교체, 표준조정도 본품에 적용 ㉱ M-40의 인자부품은 본 인자부품의 130% 적용 ㉲ 기타 정보통신 단말시험의 건반부, 인터페이스 및 CRT는 본품을 적용할수 있다. ㉳ M-35형은 7-4 인쇄전신기(기계식) 정비품 사용					`		삭 제

장	현 행									개 정
제8장 정보통신 및 기타시설공사		8-5 네트워크 신설 가. 케이블 포설									8-5 네트워크 신설 가. 케이블 포설
		규 격		단위	통신케 이블공	통 신 내선공	광케이블 설 치 사	보통 인부			규 격		단 위	통신케 이블공	통 신 내선공	광케이블 설 치 사	특 별 인 부
		U T P	CAT.3 4Pr	10m	-	0.15	-	-			U T P	CAT.5 4Pr	10m	-	0.15	-	-
			CAT.3 25Pr	"	0.23	-	-	-				CAT.5 25Pr	"	0.23	-	-	-
			CAT.3 50Pr	"	0.32	-	-	-				CAT.5 50Pr	"	0.32	-	-	-
			CAT.3 100Pr	"	0.45	-	-	-				CAT.5 100Pr	"	0.45	-	-	-
		Thin		"	0.18	-	-	-			Thin		"	0.18	-	-	-
		Thick		"	0.32	-	-	-			Thick		"	0.32	-	-	-
		Rs-Cable(10P 이하)		"	0.18	-	-	-			RS-Cable(10P 이하)		"	0.18	-	-	-
		AUI		"	0.2	-	-	-			AUI		"	0.2	-	-	-
		Token Cable(2P)		"	-	0.17	-	-			Token Cable(2P)		"	-	0.17	-	-
		구내광케이블 포설(8코아)		"	-	-	0.31	0.27			구내 광케이블 포설(8코아)		"	-	-	0.31	0.13
		[해 설] ① 생략 ② CAT. 5 및 STP, FTP는 본품의 130% 적용 ③ ∼ ⑧ 생략							"		[해 설] ① 좌 동 ② CAT. 6 및 STP, FTP는 본품의 130% 적용 ③ ∼ ⑧ 좌 동 ⑨ CAT. 3 본품 적용							-

장	현 행									개 정
제8장 정보통신 및 기타시설공사		8-5네트워크 신설 다. 분배함 및 Rack, Patch Panel등 설치									8-5네트워크 신설 다. 분배함 및 Rack, Patch Panel등 설치
		공 종	규 격	단 위	통신케 이블공	통 신 설비공	통 신 내선공	보 통 인 부			공 종	규 격	단 위	통신케 이블공	통 신 설비공	통 신 내선공	보 통 인 부
		M D F 설 치	23" Standard (공 철가기준)	열	-	1.8	-	0.78			M D F 설 치	23" Standard (공 철가기준)	열	-	1.8	-	0.78
		Box 치	Outlet Box (4구이하 노출/매입)	개	-	-	0.17	-			Box 설치	Outlet Box (4구이하 노출/매입)	개	-	-	0.17	-
		110Block 설 치	100P	Set	-	0.31	-	0.24			110Block 설 치	100P	Set	-	0.31	-	0.24
			300P	Set	-	0.43	-	0.34				300P	Set	-	0.43	-	0.34
		Patch Panel 설치(24 Port)		대	-	0.28	-	0.2			Patch Panel 설치(24 Port)		대	-	0.28	-	0.2
		Patch 및 Line Cord 설치 및 정리		10개	0.4	-	-	0.54			Patch 및 Line Cord 설치 및 정리		10개	0.4	-	-	0.54
		Patch Panel 성단 24Port (25P 4Line)		개	1.93	-	-	1.4			성단 (24Port, 25P 4Line)		개	1.65	-	-	1.2
		회 선 시 험		Port당	0.05	-	-	0.03			회 선 시 험		Port당	0.05	-	-	0.03
		[해 설] ① ∼ ③ 생략 ④ CAT. 5, STP, FTP용은 본품의 130% 적용 ⑤ ∼ ⑧ 생략 신 설									[해 설] ① ∼ ③ 좌 동 ④ CAT. 6, STP, FTP용은 본품의 130% 적용 ⑤ ∼ ⑧ 좌 동 ⑨ CAT. 3 본품 적용

장	현 행													개 정
제10장 기계경비 산 정		10-1 기계장비의 경비산정 가. 용어의 정의 생 략 나. 경비정산요령 (1) ∼ (3) 생 략 (4)기계장비가격 가)기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입기계는 불화로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 5%이상의 증감이 있을 때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있다. 나)기계경비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다 (5) 생 략													10-1 기계장비의 경비 산정 가. 용어의 정의 좌 동 나. 경비정산요령 좌 동 (4)기계장비가격 가)기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입기계는 불화로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용 시행한다. 단, 5%이상의 증감이 있을 때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있다. 나)기계경비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다. (5) 좌 동
		10-2 손료산정 가. 기계장비 시간당 계수													10-2 손료산정 가. 기계장비 시간당 계수
		구분 장비명	규격 (톤)	내용시간 (Hr)	연간표준가동시간(Hr)	상각 비율	정비 비율	연간관 리비율	시간당(10-7)						구분 장비명	규격 (톤)	내용시간 (Hr)	연간표준가동시간(Hr)	상각 비율	정비 비율	연간관 리비율	시간당(10-7)
									상각비	정비비	관리비	계										상각비	정비비	관리비	계
		오가크레인													오가크레인
		트럭탑재형크레인													트럭탑재형크레인
		크레인(트럭)													크레인(트럭)
		절연바스켓트럭													절연바스켓트럭
		덤프트럭 (8t카고)				생		략							덤프트럭 (8t카고)				좌		동
		Winch													Winch
		레카													레카
		공기압축기 (□/min)													공기압축기 (□/min)
		공압포설기(□/min)													공압포설기(□/min)
						신		설							광코아공압포설기(□/min)	0.21	3,000	350	0.9	1.2	0.14	3,000	4,000	1,415	8,415

장	현 행												개 정
제10장 기계경비 산 정		10-3 운전경비 산정 가. 장비연료 및 운전원												10-3 운전경비 산정 가. 장비연료 및 운전원
		장비명	규격 (톤)	주연료 (L/Hr)		잡품:주연료의%	조종원 (인/일)	조수 (인/일)		중기조장 (인/일)	타이어시 간당손률			장비명	규격 (톤)	주연료 (L/Hr)		잡품:주연료의%	조종원 (인/일)	조수 (인/일)		중기조장 (인/일)	타이어시 간당손률
		오가크레인												오가크레인
		트럭탑재형크레인												트럭탑재형크레인
		크레인(트럭)												크레인(트럭)
		절연바스켓트럭												절연바스켓트럭
		덤프트럭				생	략							덤프트럭					좌	동
		Winch												Winch
		레카												레카
		공기압축기(□/min)												공기압축기(□/min)
		공압포설기(□/min)												공압포설기(□/min)
						신	설							광코아공압포설기(□/min)	0.21	-		-	1	-		-	-
		10-4 장비가격												10-4 장비가격
		장비명			규격(톤)				장비가격					장비명			규격(톤)				장비가격
		오가크레인												오가크레인
		크레인(트럭)												크레인(트럭)
		절연바스켓트럭												절연바스켓트럭
		덤프트럭			생 략									덤프트럭			좌 동
		Winch												Winch
		공압포설기												공압포설기
					신 설									광코아 공압포설기			0.21				32,000,000원