KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.3.25 “빌트인(Built-in) 연소기”란 주방가구에 내장설치하는 연소기를 말한다.	ㅇ 용어 신설
<신설>	1.5.8 빌트인(Built-in) 연소기 설치에 관한 경과 조치2.4.5.5.3의 개정 기준은 시행일(2011년 0월 0일)로부터 3개월이 경과한 날부터 적용한다. 다만, 시행일 이전에 설치되었거나 시행일 현재 설치 중인 시설에 대해서는 2.4.4.5.3의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 기존 설치 연소기는 종전 기준에 적합한 것으로 봄
2.4.4.5 호스설치 2.4.4.5.1 호스의 길이는 연소기까지 3m 이내로 하되, 호스는 “T"형으로 연결하지 아니한다. 2.4.4.5.2 배관용 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접촉부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조인다. <신설>	2.4.4.5 ----------- 2.4.4.5.1 ---------------------------------------------------------------------------------- 2.4.4.5.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4.4.5.3 빌트인(Built-in) 연소기의 경우 연소기와 호스 연결부분의 누출을 확인할 수 있도록 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나 가스누출확인장치 등을 설치한다. 이 경우 설치하는 가스누출확인장치 등은 한국가스안전공사 또는 공인검사기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.	o 빌트인 연소기 설치 시 호스와의 연결부위에 대한 가스시설 점검 및 유지관리가 용이하도록 점검구 및 가스누출확인 장치 <시공로드맵으로 선정된 과제>
	2.4.4.5.4 빌트인(Built-in) 연소기의 호스는 뒤틀리거나 처지지 않도록 고정장치로 고정하고 열로 인해 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 열로 인해 손상을 받지 않도록 조치한다.
<신설>		o 빌트인 연소기 하부시설(전자제품, 서랍, 수납공간 등)의 설치 및 사용으로 인한 호스의 손상을 예방하기 위함
2.7.1 보일러 및 온수기 설치 가스보일러와 가스온수기는 목욕탕이나 환기가 잘 되지아니하는 곳에 설치하지 아니하고, 다음 기준에 따라 설치한다.	2.7.1 보일러 및 온수기 설치 가스보일러와 가스온수기(이하 ‘가스보일러’라 한다)는 ----------------------------------------------------------------------	o 문구를 명확히 함. - 가스보일러에 개방형이 아닌 가스온수기가 포함됨을 명확히 함.
2.7.1.1 적용범위 가스보일러(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 개방식을 제외한 가스온수기를 포함한다)의 설치에 대하여 적용한다. <단서이후 내용생략>	2.7.1.1 적용범위 가스보일러(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 개방식 가스온수기는 제외한다)의 ----------------------.
2.7.3 그 밖의 설치기준	2.7.3 그 밖의 연소기 설치기준	◦ 2.7.3의 기준은 2.7.1 및 2.7.2 이외의 연소기에 적용하는 기준임을 명확하고자 함. ※ 현장에서 2.7.1 및 2.7.2에서 정하고 있는 연소기도 2.7.3의 기준을 따르는 것으로 혼돈
4.2.2.1 완성검사 4.2.2.1.1 ~ 4.2.2.1.14 내용 생략 4.2.2.2 정기검사 가스사용시설의 시설기준 및 기술기준별 검사방법은 4.2.2.1과 같다. 다만 4.2.2.1의 검사방법 둥 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.13, 4.2.2.1.14를 제외할 수 있다. <신설>	4.2.2.1 완성검사 4.2.2.1.1 ~ 4.2.2.1.14 현행과 동일 4.2.2.2 정기검사 4.2.2.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.2.2 4.2.2.1.8에 따른 가스누출자동차단장치 검지부의 작동상태는 다음 기준에 따라 확인한다. (1) 검지부가 5개 미만인 경우에는 전체수량 (2) 검지부가 5개 이상인 경우에는 5개 또는 전체 검지부 수량의 20% 중 많은 수량	◦조항 신설 ◦검지부가 다수 설치된 시설은 검지부 전수 작동검사가 현실적으로 불가능하므로 이를 현실에 맞게 조정함.